天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测报告表

- 建设项目概况

天津顶津食品有限公司（简称“顶津公司”）是顶新国际集团资材实业下属企业，成立于2010年，厂址位于天津经济技术开发区第五大街洞庭路126号，厂区总占地面积81552.6m2。该厂区内一期建设项目《天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目》于2011年3月通过天津开发区环保局环评批复（批复文号：津开环评[2011]024号），一期建成1#饮品车间、2#饮品车间、工务楼各一座、建成设计处理能力2000t/d的污水处理站一座。一期在1#饮品车间内建成原材料及成品存放区、包含4条无菌饮料生产线和4条瓶胚生产线的生产区、办公区、辅助区，2#饮品车间空置留作二期使用，一期设计年生产果汁饮料50000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料60000箱/天（15瓶/箱，500ml规格）。一期建设项目于2013年通过天津开发区环保局验收批复（批复文号：津开环验[2013]32号）。

2014年顶津公司拟投资53005万元在二厂厂区内建设《天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）》（即本次验收项目），2014年12月委托中国市政工程华北设计研究总院完成该项目环境影响报告表的编制，2014年12月30日通过天津开发区环保局环评批复（批复文号：津开环评[2014]136号）。二期项目依托使用一期建成并空置的2#饮品车间，拟在2#饮品车间内建设原材料及成品存放区、包含4条无菌饮料生产线和4条瓶胚生产线的生产区、办公区、辅助区，同时拟扩建污水处理站，增加1800t/d污水处理能力。二期项目设计生产能力与一期完全相同，设计年生产果汁饮料50000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料60000箱/天（15瓶/箱，500ml规格）。二期项目分阶段建设，第一阶段工程于2015年1月开工，2015年6月建成并投入试运行，第一阶段工程实际投资31504万元。二期项目第一阶段工程在2#饮品车间内实际建成2条无菌饮料生产线、2条瓶胚生产线，环评拟扩建的污水处理站在二期项目第一阶段工程中全部建设到位，即扩建1800t/d污水处理能力。经环保管理部门确认，该项目分阶段进行环保验收，本次验收第一阶段工程建成内容。第一阶段工程实际建成生产能力为生产果汁饮料25000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料30000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），目前实际生产量达到第一阶段设计生产能力的100%，满足阶段性环保验收对生产负荷的要求。

天津顶津食品有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向天津开发区环境保护监测站提出阶段性竣工环保验收监测申请，开发区监测站协同本次验收的监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”一起赴项目现场，依据开发区环保局对该项目提出的环评批复要求，对该项目生产设施与环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测方案》于2016年1月4、5日，3月15、16日（废水复测时间）依据验收方案进行了现场采样监测。

二、 验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管

理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技

术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的

通知》；

●《天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）环境影响报告表》中国市政

工程华北设计研究总院，2014.12；

●天津开发区环保局文件，津开环评[2014]136号“关于天津顶津食品有限公司

二厂饮料线项目（二期）环境影响报告表的批复”；

●天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测委托书；

●天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测方案；

●天津顶津食品有限公司提供的与本期项目有关的基础性技术资料及各种批文。

三、第一阶段工程建设分析

3.1第一阶段工程建设内容

二期项目第一阶段工程在一期建成的2#饮品车间内建设2条无菌饮料生产线、2条瓶胚生产线，同时扩建厂区污水处理站处理能力1800t/d，扩建后厂区污水处理站总处理规模达到3800t/d。

表3.1-1                 二期项目第一阶段工程建设内容

| 序号 | 项目 |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区总用地面积 |  | 81552.6 | / |
| 2 | 建筑物占地面积 |  | 46124 | / |
|  | 其中 | 1#饮品车间 | 26919 | / |
|  |  | 2#饮品车间 | 24788 | 依托一期建成的空置厂房，第一阶段建成二期环评设计中的50%饮品生产设备 |
|  |  | 工务楼 | 826 | 依托一期 |
|  |  | 污水处理站 | 1680 | 增加厌氧罐，提升处理能力1800t/d |
|  |  | 地磅房 | 20 | 依托一期 |
|  |  | PET粒子间 | 204 | 依托一期 |
|  | 地下建筑（污水站泵房水池、生产水池） |  | 941 | / |
| 3 | 绿化面积 |  | 18676 | 其中一期4000 m2，二期14676 m2 |

3.2 第一阶段工程投资情况

第一阶段工程实际总投资31504万元，其中环保投资725万元，占第一阶段工程总投资的2.3%。

表3.2-1               二期项目第一阶段工程环保投资明细

| 序号 | 环保投资用途 | 环保投资概算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站扩建 | 500 |
| 2 | 设备降噪（减振、隔声） | 25 |
| 3 | 生活、生产废物收集及处置（本期无危废产生） | 20 |
| 4 | 绿化 | 180 |
|  | 合计 | 725 |

3.3 第一阶段工程定员及生产制度

第一阶段工程新增员工57人，扩建后全厂400人，采用三班工作制，每班8小时，年工作270天（合计6480h/a）。

3.4二期项目设计生产规模及第一阶段工程实际达产负荷

二期项目设计生产果汁饮料50000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料60000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），本次验收的第一阶段工程实际生产果汁饮料25000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料30000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），第一阶段实际达产量达到二期项目环评设计生产能力的50%，达到第一阶段建成的“2条无菌饮料生产线+2条瓶胚生产线”设计生产能力的100%，满足阶段性环保验收对生产负荷的要求。

表3.4-1            二期项目设计产能及第一阶段工程达产率

| 序号 | 产品 | 二期项目 设计产能 （箱/天） | 第一阶段工程建成 部分设计产能 （箱/天） | 第一阶段工程 实际产量 （箱/天） | 达到达第一阶段工程建成部分设计产能的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果汁饮料 | 50000 | 25000 | 25000 | 100 |
| 2 | 茶饮料 | 60000 | 30000 | 30000 | 100 |
| 备注 | 产品规格均为每瓶500ml，15瓶/箱 |  |  |  |  |

3.5第一阶段工程主要原辅料及用量

表3.5-1                 第一阶段工程主要原料及消耗量

| 序号 | 名称 | 消耗量（t/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砂糖 | 4.34 |
| 2 | 茶叶 | 2.16 |
| 3 | 浓缩果汁 | 0.75 |
| 4 | 水 | 1750 |
| 5 | PET聚酯切片 | 18 |

3.6 第一阶段工程项目主要生产设备

表 3.6-1                 第一阶段工程生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AF高压机 | CE-68A | 台 | 2 |
| 2 | 宝钦冰水机 | W132W/PTFF | 台 | 2 |
| 3 | 开利离心冰水机 | 19XR5654U5DHS52 | 台 | 1 |
| 4 | GreenBox冰水机 | 30XW1452 | 台 | 1 |
| 5 | 开利螺杆冰水机 | S-M304/2/S/W | 台 | 2 |
| 6 | IR无油空压机 | SH75 | 台 | 2 |
| 7 | IR变频空压机 | IRN75K-OF | 台 | 1 |
| 8 | IR有油空压机 | MH75 | 台 | 1 |
| 9 | 瓶胚辅机 | Hosky96 | 台 | 2 |
| 10 | 两步法吹瓶机 | Sidel | 台 | 2 |
| 11 | 无菌充填生产线 | Sidel | 台 | 2 |
| 12 | RO反渗透机 | 环亚 | 台 | 2 |
| 13 | 叉车 | 1t | 台 | 5 |

3.7 第一阶段工程水平衡情况

第一阶段工程产生的废水包括员工生活废水1035t/a（食堂外购配餐制，无餐饮废水）和饮品生产废水202300t/a（生产废水包括管道、设备、车间地面清洗废水，提纯水排浓水、洗瓶废水、萃取废水），厂区内所有废水全部收集进入污水处理站，经“调节+混凝调配+缺氧反应器+接触氧化+沉淀”处理后，从污水处理站出口（即厂区废水总排放口）排入市政污水管网，最终经天津泰达威立雅水务有限公司处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体，第一阶段工程废水排放量为203335t/a，该项目水平衡见图3.7-1：

生活用水

车间生产工艺用水

灌装饮料用水

绿化用水

冷却循环补水

1231

350000

190000

6723

17500

自来水565454

损失196

损失155000

产品带走182700

循环

1035

195000

7300

203335

污水处理站

天津泰达威立雅水务有限公司

203335

3.7-1第一阶段工程水平衡图 （单位：t/a）

四、第一阶段工程生产工艺分析

PET聚酯切片

加热熔融

塑化

成型冷却

冷却吹落

包装

4.1瓶坯生产工艺

图4.1-1 瓶坯生产工艺流程

工艺流程简述：将外购的PET聚酯切片通过干燥、加热熔融后经注胚机注塑成型（采用电加热，加热至220℃），成型后的瓶胚通过循环冷却水进行了冷却定型，然后由风机送风吹干，送至下道饮料生产工序灌装饮料。

4.2饮品生产工艺

果汁饮料：水、糖、浓缩果汁

茶饮料：食用香精、阿斯巴甜等添加剂

果汁饮料：浓缩果汁

茶饮料：茶水

纯净水

纯水处理装置

自来水

调配

过滤

化糖

糖

杀菌

过滤脱气

巴氏杀菌

成品

贴标

瓶盖

清洗

灭菌

包装

冷却、杀菌

灌装、封盖

清洗

消毒

清洗

PET瓶

图4.2-1  饮品生产工艺流程

工艺流程简述：汁浆调配、杀菌、过滤、巴氏杀菌、灌装封盖、检验、冷却、二次杀菌、贴标几个工序，其他如灌装瓶清洗和瓶盖清洗均为辅助工序。具体工艺如下：首先将外购的浓缩果汁/经过萃取后的茶水、制备的调配纯水、甜蜜素、食用香精、维生素C、柠檬酸等辅料按照配比加入调配罐中，同时将溶化好的白砂糖浆与上述原料在调配罐中充分调匀，形成混合料。调匀后的混合料由饮料泵泵入饮料生产线中的立式热缸中进行加热，加热后景观双联过滤器进一步过滤净化处理。净化后的料液在均质压力为25Mpa条件下均质，均质后的料液用真空脱气机脱除饮料中的空气，从而防止料液的氧化，延长产品的保质期。之后进行灌装，灌装前采用巴氏杀菌，杀菌温度75-80℃。杀菌后进行热灌装。灌装密封后的饮料产品需经喷淋冷却，之后进入低温灭菌箱进行低温灭活二次杀菌，之后进行贴标，贴标后进行成箱包装后即为成品。

五、第一阶段工程产排污分析

5.1废气污染物排放分析

（1）注塑工序无废气排放

该项目瓶坯注塑成型电加热最高工艺温度为220℃，小于该公司瓶坯注塑原材料的裂解温度（400℃），加工过程中原材料只发生物理变化，无废气污染物产生，与环评设计相符。

（2）饮品生产和灌装工序无废气排放

该项目果汁、茶饮料工艺过程为汁浆调配、杀菌、过滤、巴氏杀菌、灌装封盖、检验、冷却、二次杀菌、贴标等工序，也无废气污染物产生。

（3）污水处理站废气排放分析

该项目污水处理站厌氧、好氧废气均无治理直排，污水处理站未采取异味收集处理措施，现场检查污水处理站区域及紧邻的厂区东南角厂界无异味排放，本次验收在东南角厂界处于下风向状态下，布设两个废气无组织排放监控测点，进行连续两个周期的臭气浓度无组织排放验收监测。

5.2 废水污染物排放分析

该项目产生的废水包括员工生活废水1035t/a（食堂外购配餐制，无餐饮废水）和饮品生产废水202300t/a（生产废水包括管道、设备、车间地面清洗废水，提纯水排浓水、洗瓶废水、萃取废水），厂区内所有废水全部收集进入污水处理站，经“调节+混凝调配+缺氧反应器+接触氧化+沉淀”处理后，从污水处理站出口（即厂区废水总排放口）排入市政污水管网。本次验收在污水处理站进口、出口（即厂区废水总排放口W总）位置进行pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷的排放验收监测。

5.3 噪声污染治理、排放分析

该项目产生的噪声源包括饮料生产线、瓶胚生产线、冰水机、空压机等设备运行时产生的噪声，已采取设备减震、墙体隔声及距离衰减等降噪措施，本次验收对该项目四侧厂界进行昼间、夜间噪声排放验收监测。

5.4固废产生及处置措施分析

（1）危险废物

该项目运营期无危险废物产生。

（2）一般工业固废

该项目生产过程中产生的一般工业固废为：废原料（茶叶渣）202t/a、废包装和损坏包装瓶0.2t/a，由物资回收部门回收利用；污水处理站产生的脱水污泥80t/a，由环卫综合服务公司清运。

（3）生活垃圾

该项目员工产生的生活垃圾4.3t/a，由市容管理部门定期清运。

该项目固废产生量合计286.5t/a，经采取一般工业固废回收利用、垃圾清运等处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求

《关于天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）环境影响报告表的批复》（津开环评[2014]136号）。

根据该项目完成的报告表，同意在开发区所选地址（第五大街洞庭路126号）建设“天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）”（以下简称该项目）。该项目建设内容为二期厂房内拟布设4条无菌饮料生产线，4条瓶胚生产线，投产后新增产能为果汁饮料50000箱/天（15瓶/箱，500ml规格）、茶饮料60000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），全厂产能达到果汁饮料100000箱/天、茶饮料120000箱/天（规格均为15瓶/箱，500ml）。

（1）该项目生产无工艺废气产生。自建污水处理站产生的异味采取措施处理后，确保厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）中无组织排放监控浓度限值，达标排放。

（2）该项目废水纳入一期已建污水处理站经处理后达标排放，执行天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准。

（3）该项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

（4）该项目产生的一般固废（污水站脱水污泥等）经收集后暂存于一般固

废暂存区，应及时交由委托相关单位清运，避免产生异味等环境问题。

该项目实施后新增废水污染物排放总量，经报告表分析，可由原项目环评（津开环评[2011]024号）已核定的排放总量指标中平衡解决，该项目无新增废水核定总量指标。

七、二期项目第一阶段工程环评批复建设落实情况

（1）现场检查核实，第一阶段工程在2#饮品车间内建成2条无菌饮料生产线、2条瓶胚生产线，同时对厂区污水处理站进行扩建，增加了1800t/d污水处理能力，增加至3800t/d污水处理能力，第一阶段工程实际建成生产能力为生产果汁饮料25000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料30000箱/天（15瓶/箱，500ml规格）；

（2）现场检查核实，该项目瓶坯注塑最高工艺温度为220℃，小于瓶坯注塑原材料的裂解温度（400℃），无废气污染物产生，与环评设计相符；污水处理站未采取异味收集处理措施，现场检查污水处理站区域及周边厂界无异味排放；

（3）现场检查核实，本项目所有生产废水、生活废水全部收集进入扩建后的厂区污水处理站，与一期项目废水混合，经“调节+混凝调配+缺氧反应器+接触氧化+沉淀”处理后排入市政污水管网；

（4）现场检查核实，该项目生产过程中无危险固废产生，产生一般工业固废为：废原料（茶叶渣）、废包装和损坏包装瓶，由物资回收部门回收利用；污水处理站产生的脱水污泥和员工生活垃圾由环卫公司清运。

（5）该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。

八、第一阶段工程验收监测执行的排放标准

8.1废气排放执行标准

表8.1-1               废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |  |
| 臭气浓度 | 污水处理站 浓度最高点 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2新改扩建 |

8.2废水排放执行标准

表8.2-1             废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》DB12/356-2008三级标准限值和GB8978-1996标准中表4三级标准限值。 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |

8.3厂界噪声排放执行标准

表8.3-1                  厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 dB(A) | 执行依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南两侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 西、北两侧厂界（交通干线） | 4类区 | 昼间70，夜间55 |  |

九、第一阶段工程验收监测内容

9.1 废气验收监测内容

表9.1-1                    废气验收监测内容

| 产污工序 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 污水处理站下风向厂界1#、2#测点 | 臭气浓度 | 采样2周期，3次/周期 |

表9.1-2                 废气验收监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 臭气浓度 | 气袋采样 | GB/T14675-1993 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | 10（无量纲） |

9.2 废水验收监测内容

表9.2-1                    废水验收监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进口W进 | 1 | pH、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、总磷 | 采样2周期， 3次/周期 |
| 污水处理站出口 （即厂区废水总排放口W总） | 1 |  |  |

表9.2-2               废水处理设施排放口废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |

9.3厂界噪声

表9.3-1                  厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界外1米处 各布设1个监测点 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼间、夜间各监测1次 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

9.4第一阶段工程验收监测位置图

N

第一周期北风监测风向

第

五

大

街

洞

庭

路

洪

泽

路

品牌馆

行政大楼

饮 品 车 间 1#

成  品  库

原 物 料 库

饮 品 车 间 2#

原 物 料 库

成  品  库

厂务楼

污水

处理站

洞

庭

一

街

门

W进★

★W总

○1#

○2#

▲S1

▲S2

▲S3

▲S4

天津顶津食品

有限公司

注：W进废水处理站进口

W总厂区废水总排放口

第一周期北风监测点○1#、○2#

第二周期西北风监测点○1’#、○2’#

说明：★工业废水采样点

○工业废气（无组织）采样点

▲厂界噪声监测点

第二周期西北风监测风向

○2’#

○1’#

十、验收监测数据的控制和质量保证

10.1监测期间工况的质量保证

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到其设计规模的75%以上运行。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，无组织废气按照《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993）进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质控按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、第一阶段工程验收监测结果

11.1第一阶段工程废气无组织排放验收监测结果

表11.1-1          厂界无组织废气排放验收监测结果    （臭气浓度：无量纲）

| 监测 项目 | 周期 | 监测点位 |  | 厂界臭气浓度 无组织排放监测结果 |  |  | 无组织排放标准限值 | 厂界浓度 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 臭气浓度 | 第一周期 | 厂界下风向 | 1#测点 | 10L | 12 | 10L | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  |  | 2#测点 | 11 | 10L | 11 | 20（无量纲） | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界下风向 | 1#测点 | 10L | 10L | 11 | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  |  | 2#测点 | 10L | 11 | 12 | 20（无量纲） | 达标 |
| 附注 |  | 臭气浓度方法最小检出量为10（无量纲），监测浓度低于最小检出量时以“10L”表示 |  |  |  |  |  |  |

11.2第一阶段工程废水排放验收监测结果

表11.2-1                废水排放验收监测结果   （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 厂区废水处理站进口W进 | pH | 2016.1.4 | 7.05 | 6.98 | 6.93 | / | / | / |
|  |  | 2016.1.5 | 8.04 | 8.02 | 7.60 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.1.4 | 130 | 150 | 160 | 147 | / | / |
|  |  | 2016.1.5 | 159 | 110 | 144 | 138 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2016.1.4 | 1.20×103 | 1.23×103 | 1.17×103 | 1.20×103 | / | / |
|  |  | 2016.1.5 | 1.04×103 | 967 | 979 | 995 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.1.4 | 3.87 | 3.62 | 4.27 | 3.92 | / | / |
|  |  | 2016.1.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.1.4 | 5.26 | 5.22 | 5.12 | 5.20 | / | / |
|  |  | 2016.1.5 | 5.50 | 5.54 | 5.47 | 5.50 |  |  |
| 厂区废水处总排放口W总 | pH | 2016.1.4 | 6.93 | 6.89 | 6.87 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2016.1.5 | 8.20 | 8.27 | 8.25 | / |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2016.1.4 | 123 | 103 | 109 | 112 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.1.5 | 110 | 117 | 114 | 114 |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.1.4 | 75 | 64 | 88 | 76 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016.1.5 | 70 | 82 | 89 | 80 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.1.4 | 1.57 | 2.30 | 1.22 | 1.70 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.1.5 | 1.79 | 2.00 | 1.84 | 1.88 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.1.4 | 4.98 | 5.09 | 4.80 | 4.96 | 3.0 | 超标 |
|  |  | 2016.1.5 | 4.80 | 4.80 | 4.77 | 4.79 |  |  |

2016年1月4、5日厂区废水总排放口W总（外排废水）中总磷两周期浓度均超标。经整改后于2016年3月15、16日，对污水处理站进口、出口测点与总磷相关的化学需氧量、氨氮、总磷等指标进行了复测，复测后结果见表11.2-2。

表11.2-2                 整改后复测废水监测结果         （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 废水 处理站进口W进 | 化学需氧量 | 2016.3.15 | 567 | 558 | 536 | 554 | / | / |
|  |  | 2016.3.16 | 533 | 511 | 421 | 488 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.3.15 | 3.39 | 3.47 | 3.34 | 3.4 | / | / |
|  |  | 2016.3.16 | 1.25 | 2.11 | 2.32 | 1.89 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.3.15 | 2.14 | 2.32 | 2.10 | 2.19 | / | / |
|  |  | 2016.3.16 | 2.22 | 2.42 | 2.01 | 2.22 |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | 化学需氧量 | 2016.3.15 | 26 | 25 | 23 | 25 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.3.16 | 24 | 23 | 25 | 24 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.3.15 | 1.70 | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.3.16 | 0.557 | 0.471 | 0.471 | 0.500 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.3.15 | 0.91 | 0.69 | 1.00 | 0.867 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016.3.16 | 0.84 | 0.72 | 0.71 | 0.757 |  |  |

11.3第一阶段工程污水处理站处理效率

表11.3-1               污水处理站处理效率统计结果

| 监测 周期 | 监测 项目 | 监测结果(mg/L) |  | 处理效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理站进口浓度日均值 | 处理站出口浓度日均值 |  |
| 第一处理 周期废水 处理效率 | 化学需氧量 | 554 | 25 | 95.5 |
|  | 悬浮物 | 147 | 76 | 48.3 |
|  | 氨氮 | 3.4 | 1.65 | 51.5 |
|  | 总磷 | 2.19 | 0.867 | 60.4 |
| 第二处理 周期废水 处理效率 | 化学需氧量 | 488 | 24 | 95.1 |
|  | 悬浮物 | 138 | 80 | 42.0 |
|  | 氨氮 | 1.89 | 0.500 | 73.5 |
|  | 总磷 | 2.22 | 0.757 | 65.9 |

11.4第一阶段工程厂界噪声排放验收监测结果

表11.4-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能区类别 | 排放标准限值 | 最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 昼间 | 59 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 52 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界S2 | 昼间 | 60 | 61 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52 | 54 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界S3 | 昼间 | 62 | 63 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 53 | 53 | 4类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界S4 | 昼间 | 62 | 62 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 53 | 52 | 4类夜间 | 55 | 达标 |

11.5第一阶段工程废水污染物排放总量核算

（1）废水污染物排放总量

表11.5-1       二期项目第一阶段工程废水污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 原有工程 实际排放 量（t/a） | 二期项目第一阶段工程 |  |  |  |  | 二期项目 核定总量 （t/a） | 全厂实际排放 总量 （t/a） | 全厂核定 总量 （t/a） | 区域平衡 替代本期工程削减量（t/a） | 排放 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 产生浓度 （mg/L） | 污染物 产生量 (t/a) | 污染物 排放浓度（mg/L） | 污染物 排放量 （t/a） | 自身 削减量(t/a) |  |  |  |  |  |
| 废水 排放量 | 346200 | / | 203335 | / | 203335 | 0 | 343500 | 549535 | 689700 | 0 | +203335 |
| 化学 需氧量 | 20.1 | 521 | 105.94 | 24 | 4.88 | 101.06 | 9.3 | 24.98 | 29.4 | 0 | +4.88 |
| 氨氮 | 0.177 | 2.64 | 0.537 | 1.08 | 0.22 | 0.317 | 0.187 | 0.397 | 0.364 | 0 | +0.22 |

上表中废水污染物区域平衡替代削减量的计算如下：

二期项目第一阶段工程废水排放总量203335吨/年，出厂废水经市政污水管道排入天津威立雅水务有限公司。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，标准值为：CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。第一阶段工程化学需氧量、氨氮出厂排放浓度均低于一级B标准值，区域平衡削减量均为0。

（2）固体废物排放总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾=（0+282.2+4.3）×10-4万t /a

=0.02865万t/a

②固废处置总量及固废年排放总量

G处置量=0.02865万t /a

G排放量=0万t /a

十二、二期项目第一阶段工程验收监测结论

一、2014年天津顶津食品有限公司拟投资53005万元在位于天津经济技术开发区第五大街洞庭路126号的二厂厂区内建设《天津顶津食品有限公司二厂饮料线项目（二期）》，二期项目设计年生产果汁饮料50000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料60000箱/天（15瓶/箱，500ml规格）。二期项目分阶段建设，第一阶段工程于2015年1月开工，2015年6月建成并投入试运行，第一阶段工程实际总投资31504万元，其中环保投资725万元，占第一阶段工程总投资的2.3%。二期项目分阶段进行环保验收，本次验收第一阶段工程建成内容。第一阶段工程在2#饮品车间内实际建成2条无菌饮料生产线、2条瓶胚生产线，环评拟扩建的污水处理站在二期项目第一阶段工程中全部建设到位，即扩建1800t/d污水处理能力。第一阶段工程实际建成生产能力为生产果汁饮料25000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），茶饮料30000箱/天（15瓶/箱，500ml规格），目前实际生产量达到第一阶段设计生产能力的100%，满足阶段性环保验收对生产负荷的要求。

二、你公司执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的建设。试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的废气监测结果表明：靠近污水处理站的东南侧厂界在处于厂区下风向状态下的厂界无组织排放臭气浓度连续两周期监测最大值12（无量纲），符合天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2新改扩建排放标准限值要求。

第一阶段工程建成后厂区废水总排放口W总外排废水各项监测值分别是pH6.87—8.27、氨氮1.65mg/L、悬浮物80mg/L、化学需氧量25mg/L、总磷0.867mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲，其他项目均为监测结果日均最大值）满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求。

东、南两侧厂界噪声排放昼间最大值61分贝、夜间最大值54分贝，分别满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼、夜间噪声排放标准限值要求。临近交通干线的西、北两侧厂界噪声排放昼间最大值63分贝、夜间最大值53分贝，分别满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区域昼、夜间噪声排放标准限值要求。

第一阶段工程排放废水中化学需氧量出厂排放总量4.88t/a（即环境排放增加量），第一阶段工程建成后全厂化学需氧量排放总量24.98t/a，满足环评批复提出的“二期项目可由原项目环评（津开环评[2011]024号）已核定的排放总量指标（化学需氧量29.4 t/a）中平衡解决，该项目无新增废水核定总量指标。”的总量批复要求。

第一阶段工程排放废水中氨氮出厂排放总量0.22t/a（即环境排放增加量），第一阶段工程建成后全厂氨氮排放总量0.397t/a，略超过环评批复提出的“二期项目可由原项目环评（津开环评[2011]024号）已核定的排放总量指标（氨氮0.364t/a）中平衡解决，该项目无新增废水核定总量指标。”的总量批复要求。

四、经检查该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口、固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。