日新（天津）塑胶有限公司

VOCs废气综合治理项目

竣工环境保护验收监测报告表

（津滨）华测验字[2016]YS第14号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2016年9月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：刘学玲

报告书编写： 刘学玲

审    核： 田野

审    定：   高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本站专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区先锋东路99号

目录

一、前言	3

二、 验收监测依据	4

三、工程分析	5

3.1 工程建设内容	5

3.2 主要设备	5

3.3项目用水情况	6

四、本项目废气治理工程工艺	6

五、污染物治理及排放分析	7

六、环评批复落实情况	7

七、验收监测执行的排放标准	8

7.1废气验收执行标准	8

7.2厂界噪声验收执行标准	8

八、验收监测内容	8

8.1废气监测内容及分析方法	8

8.2厂界噪声监测内容及方法	9

8.3验收监测位置图	9

九、验收监测质量保证措施	10

9.1验收期间生产负荷质量保证措施	10

9.2采样布点的质量控制和质量保证	10

9.3实验室内质量控制和质量保证	10

9.4数据处理的质量保证	10

9.5质量控制与质量保证措施	11

十、验收监测结果	11

10.1废气排放监测结果	11

10.2噪声排放监测结果	16

10.3阶段性验收废气污染物排放总量核算	16

十一、环保验收监测结论	17

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 日新（天津）塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 西青经济开发区赛达世纪大道21号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | N7722大气污染治理 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新建VOCs废气“预处理+沸石转轮浓缩+RTO”治理设施一套 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新建VOCs废气“预处理+沸石转轮浓缩+RTO”治理设施一套 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目运营期间需要员工5名，全部由该公司现有员工内部调动。 本项目年工作300天，每天工作20小时，采用二班工作制。 RTO运行年时基数为900h/a。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年6月 |  | 环评报告 编制单位 |  | 世纪鑫海（天津） 环境科技有限公司 |  |  |
| 环评 批复时间 | 2016年6月 |  | 环评报 告审批单位 及环评批复文号 |  | 天津市西青区行政审批局， 津西审环许可表[2016]67号 |  |  |
| 试生产时间 | 2016年8月 |  | 现场监测时间 |  | 2016年08月22、23日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津顺静环保 技术开发有限公司 |  | 环保设 施施工单位 |  | 天津顺静环保技术开发有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 1433.4 | 实际环保投资 |  | 1433.4 |  | 比例 | 100% |

# 一、前言

日新（天津）塑胶有限公司（以下简称：日新公司）成立于1995年8月，厂址位于天津市西青经济开发区赛达世纪大道21号，主要生产塑胶制品、手机外壳注塑产品和注塑模具的喷漆、组装加工产品等。截至目前日新公司共建有“五厂、六厂、八厂、九厂”四个厂区，其中日新（天津）塑胶有限公司六厂项目于2010年建成投产，年生产一亿个手机内部机构塑胶件和手机塑胶件。六厂项目中6条喷漆生产线及烘干过程排放的有机废气采用“喷淋处理+袋式网过滤+活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒高空排放。

为提高厂区废气净化处理效率，2016年日新公司投资1433.4万元对六厂项目内喷漆生产线及烘干过程排放的有机废气（VOCs）进行处理技术提升改造，建设《日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目》（本次验收项目），于2016年6月委托世纪鑫海（天津）环境科技有限公司完成该项目环境影响报告表的编制，2016年6月23日取得天津市西青区行政审批局的批复（津西审环许可表[2016]67号）。本项目主要采用“预处理+沸石转轮浓缩+RTO废气治理工程”对现有的喷漆及烘干废气治理方式“喷淋处理+袋式网过滤+活性炭吸附”进行改进，整套系统设备由预处理系统【喷淋预处理（该公司现有）、过滤系统（新增）】、沸石转轮（新增）、RTO蓄热式焚烧炉（新增）、解析换热器（新增）、VOCs在线监测及电气控制（新增）等五大系统设备组成，净化后的尾气由一根新建的25m高排气筒有组织排放，整套系统VOCs去除率≥90%。本项目投产后，现有产品方案及生产能力不发生变化，2016年6月开工建设，2016年8月建成并投入试运行，目前该公司生产设施及所有环保设施均正常运行，满足环保验收对生产工况、负荷的要求。

日新（天津）塑胶有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目竣工环境保护验收监测方案》，于2016年8月22~23日依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目环境影响报告表》世纪鑫海（天津）环境科技有限公司，2016.6；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可表[2016]67号“关于日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目环境影响报告表的批复”

●日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目竣工环境保护验收监测方案；

●日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目有关的基础性技术资料及各种批文。

# 三、工程分析

## 3.1 工程建设内容

该项目组成详见下表3.1-1：

表3.1-1                  项目组成一览表

| 项目名称 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 预处理+沸石转轮浓缩+RTO废气治理工程 | 由喷淋预处理（该公司现有）、过滤系统（新增）、沸石转轮（新增）、RTO蓄热式焚烧炉（新增）、解析换热器（新增）、VOCs在线监测及电气控制（新增）等五大系统设备组成。 |  |
| 公用工程 | 供水工程 | 依托厂区内现有给水系统，水源为城市自来水。 | 依托现有 |
|  | 排水工程 | 喷淋水幕废水经絮凝沉淀处理后循环利用，定期更换，产生含漆废水和废渣作为危险废物交有资质单位处理，不外排。 | 依托现有 |
|  | 供电工程 | 依托厂区内现有供电设施。 | 依托现有 |
|  | 燃气工程 | RTO蓄热式焚烧炉需天然气作为燃料，由市政燃气管道提供。 | 依托现有燃气供应管道，新建一座燃气调压柜 |
|  | 供热制冷工程 | / | / |
| 环保工程 | 废气治理工程 | 系统燃气废气、有机废气燃烧分解废气经1根 25m高排气筒高空排放。 |  |
|  | 固废治理工程 | 过滤系统产生的过滤棉、沸石转轮定期更换的沸石等作为危险废物交有资质单位处理，不外排。 |  |
|  | 噪声治理工程 | 优选低噪音设备、高噪音设备采取隔声减振措施。 |  |

## 3.2 主要设备

本项目投入运营后主要设备详见表3.2-1：

表3.2-1                    本项目设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋预处理系统 | 1套 | 利用现有 |
| 2 | 过滤系统 | 1台/套 | 新增 |
| 3 | 沸石转轮 | 1套 | 新增 |
| 4 | RTO蓄热式焚烧炉 | 1套 | 新增 |
| 5 | 解析换热器 | 1套 | 新增 |
| 6 | VOCs在线监测及电气控制系统 | 1套 | 新增 |

## 3.3项目用水情况

该项目无新增用水量及新增废水排放量。

# 四、本项目废气治理工程工艺

图4.1-1  本项目废气治理工程工艺流程

日新（天津）塑胶有限公司六厂项目喷漆及烘干工序废气主要有三类，即烘干废气、非UV漆废气及含有UV漆废气，本项目采用的废气治理工程技术设计将UV漆和非UV漆分开处理。如图4.1-1所示：

⑴UV漆废气通过“喷淋、过滤预处理系统”处理后，直接进入“RTO蓄热式焚烧炉”处理；

⑵非UV漆废气和烘干废气先进入“喷淋、过滤预处理系统”处理后，再进入“沸石转轮”吸附浓缩，然后脱附进入“RTO蓄热式焚烧炉”处理。

废气经处理后被分解为H2O和CO2，引至1根25m高排气筒高空排放。具体技术简述如下：

⑴沸石转轮浓缩技术

VOCs废气通过沸石转轮浓缩后，能有效被吸附于沸石中，达到去除的目的。转轮持续以每小时1-6转的速度旋转，同时将吸附的挥发性有机物传送至脱附区。脱附区中利用200℃～230℃的高温气体将挥发性有机物进行脱附，脱附后的沸石转轮旋转至冷却区，沸石先冷却后再旋转到吸附区，持续吸附挥发性有机气体。脱附后的浓缩有机废气送至RTO蓄热式焚烧炉进行燃烧转化成二氧化碳及水蒸气排放至大气中。

⑵RTO蓄热式焚烧炉技术

RTO蓄热式焚烧炉基本原理是在高温下（≥760℃）将有机废气氧化生成CO2和H2O，从而净化废气，并回收分解时所释出的热量，以达到环保节能的双重目的。

# 五、污染物治理及排放分析

| 类别 | 污染物产生工艺 |  | 测点位置（工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烘干废气、 非UV 漆废气 |  | 转轮进口 | VOCs | 集气管路收集 | 经喷淋、过滤及沸石转轮吸附、脱附后进入RTO 蓄热式焚烧炉 |
|  | 烘干废气、 非UV漆废气+UV 漆废气 |  | RTO进口 | VOCs | 集气管路收集 |  |
|  | 处理后有机废气与燃气烟气 |  | RTO蓄热式焚烧炉废气排气筒 | VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 集气管路收集 | 1根25m高排气筒 有组织排放 |
| 固体 废物 | 生产 |  | 危险废物 | 过滤系统更换的过滤棉和沸石转轮更换的沸石，合计1t/a。 | 集中收集暂存 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
| 噪声 | 生产 | 有机废气治理系统内部的风机噪声 |  | 噪声 | 设备减振、 墙体隔声、 距离衰减 | 直接排放 |
| 注 | 1、本项目用水主要为喷淋水幕及职工生活用水，由于喷淋预处理系统利用现有工程、职工由该公司内部调动，因此本项目运营后用水量较原有项目不发生变化，无新增用水量及新增废水排放量。 2、本项目无一般固废和新增员工生活垃圾产生，沸石的更换年限为8年，在到期之前不会产生相应的危废，待到年限需更换时才会一次性更换，属于阶段性产生的危废，故现不统计沸石产生危废的量。 |  |  |  |  |  |

# 六、环评批复落实情况

表6.1-1                  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 西青区审批局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 投资 建设 | 该项目位于西青经济开发区赛达世纪大道21号，总投资1433.4万元，建设VOCs废气综合治理项目。 | 实际建设、投资与环评批复一致。 |
| 二（1） | 废气 | 该项目喷漆生产线及烘干工艺产生的有机废气经“预处理+沸石转轮浓缩+RTO废气治理工程”处理，处理后废气与有机废气处理系统产生的燃烧废气经由1根25m高排气筒排放。 | 实际废气排放情况与环评批复一致。 |
| 二（2） | 噪声 | 对产生噪声的设备采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 对产生噪声的风机等设备已采取与环评批复一致的降噪措施。 |
| 二（3） | 固体废物 | 本项目产生的固体废物要集中收集，统一管理，其中过滤系统更换的过滤棉、沸石转轮定期更换的沸石等危险废物需交有资质单位统一处理。 | 本项目过滤系统更换的过滤棉和沸石转轮更换的沸石，合计1t/a，属危险废物，集中收集暂存，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期清运处理。 |
| 二（4） | 排污口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知》（津环保监测[2007]57号）要求，废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。 | 现场检查核实，该项目建设过程中，已按照环评批复要求，在废气、噪声排放和固体废物存放地设置了标志牌，并在废气排放口设置了采样口。 |
| 二（5） | 风险防范 | 加强日常管理，认真制定风险应急计划和预案，落实风险防范措施。 | 现场检查核实：该项目环保设施有专人负责检查、维护，职责明确，由该公司EHS部门负责全厂环保管理工作，制定并落实日常环境监测计划，并编制了《日新（天津）塑胶有限公司突发环境事件应急预案》， 详见附件。 |
| 二 （6） | 总量控制 | 本项目实施后，涉及的总量控制指标及新增排放量为：二氧化硫0.719吨/年、烟尘0.327吨/年、氮氧化物2.101吨/年、VOCs12.95吨/年 | 满足环评批复要求。 |
| 五 | 执行标准 | 《工业企业挥发性有机物污染控制标准》DB12/524-2014；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）；《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 | 与环评批复一致。 |

# 七、验收监测执行的排放标准

## 7.1废气验收执行标准

表7.1-1                 废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放高度(m) | 二级 |  |
| VOCs | 50 | 25 | 7.2 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装行业” 烘干工艺 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 25 | 3.85 |  |
| 颗粒物 | 120 | 25 | 14.5 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2二级 |
| 二氧化硫 | 550 | 25 | 9.7 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 25 | 2.9 |  |

## 7.2厂界噪声验收执行标准

表7.2-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |

# 八、验收监测内容

## 8.1废气监测内容及分析方法

表8.1-1                  废气监测内容

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转轮进口 | VOCs | 2 | 3次/周期 |
| 2 | RTO进口 | VOCs | 2 | 3次/周期 |
| 3 | RTO蓄热式焚 烧炉废气排气筒 | VOCs、颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物 | 2 | 3次/周期 |

表8.1-2                   废气监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 | 滤筒采样 | 《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | 0.1 mg/m3 |
| 二氧 化硫 | 仪器 直读法 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气 态污染物采样方法》GB16157-1996 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 氮氧 化物 | 仪器 直读法 |  | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 2mg/m3 |
| VOCs | 吸附 管采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 气相色谱- 质谱法 | HJ 734-2014 | / |
| 附注 | VOCs中每一项均对应一个检出限，故表中未一一列出。 |  |  |  |  |

## 8.2厂界噪声监测内容及方法

表8.2-1                 厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界各设1个测点，共4个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼、夜各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

## 8.3验收监测位置图

门

N

赛     达     世     纪     大     道

△4#

赛

达

路

食    堂

办 公 楼

赛

达

六

支

路

九

厂

1#

◎

◎2#

◎

3#

六     厂

△

3#

门

△

1#

五      厂

日新（天津）塑胶有限公司

门

八    厂

门

△2#

赛    达    三    支    路

说明：◎工业废气采样点

- 厂界噪声监测点

注：1# 指RTO 进口；

2# 指转轮进口；

3# 指总排放口

# 九、验收监测质量保证措施

## 9.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

## 9.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证测点科学性和可比性。

## 9.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

## 9.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

## 9.5质量控制与质量保证措施

废气监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

# 十、验收监测结果

## 10.1废气排放监测结果

表10.1-1       转轮进口VOC单组分监测结果     （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 排放浓度 | 5.88 | 8.63 | 5.34 | 5.72 | 6.28 | 5.25 |
|  |  | 排放速率 | 5.02×10-1 | 7.28×10-1 | 4.84×10-1 | 5.00×10-1 | 5.48×10-1 | 4.62×10-1 |
|  | 异丙醇 | 排放浓度 | 5.29 | 7.71 | 4.68 | 1.84 | 3.17 | 3.66 |
|  |  | 排放速率 | 4.52×10-1 | 6.50×10-1 | 4.24×10-1 | 1.61×10-1 | 2.77×10-1 | 3.22×10-1 |
|  | 2-丁酮 | 排放浓度 | 7 | 11.2 | 8.2 | 7.09×10-1 | 1.08 | 2.31 |
|  |  | 排放速率 | 5.98×10-1 | 9.43×10-1 | 7.43×10-1 | 6.20×10-2 | 9.47×10-2 | 2.04×10-1 |
|  | 乙酸 乙酯 | 排放浓度 | 36.5 | 31.9 | 30.1 | 14.4 | 15.4 | 18.9 |
|  |  | 排放速率 | 3.12 | 2.69 | 2.73 | 1.26 | 1.34 | 1.67 |
|  | 异丁醇 | 排放浓度 | 3.7 | 3.36 | 4.13 | 2.11 | 3.42 | 3.4 |
|  |  | 排放速率 | 3.16×10-1 | 2.83×10-1 | 3.75×10-1 | 1.85×10-1 | 2.98×10-1 | 3.00×10-1 |
|  | 正庚烷 | 排放浓度 | 2.21 | 1.81 | 1.94 | 1.85 | 2.04 | 2.14 |
|  |  | 排放速率 | 1.89×10-1 | 1.53×10-1 | 1.76×10-1 | 1.62×10-1 | 1.78×10-1 | 1.88×10-1 |
|  | 正丁醇 | 排放浓度 | 2.38×10-1 | 1.10×10-1 | 1.96×10-1 | 2.53×10-1 | 2.53×10-1 | 2.91×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.04×10-2 | 9.30×10-3 | 1.77×10-2 | 2.21×10-2 | 2.21×10-2 | 2.57×10-2 |
|  | 丙二醇 单甲醚 | 排放浓度 | 2.90×10-1 | 5.40×10-1 | 4.45×10-1 | 1.49×10-1 | 6.80×10-1 | 1.43×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.48×10-2 | 4.55×10-2 | 4.03×10-2 | 1.31×10-2 | 5.94×10-2 | 1.26×10-2 |
|  | 甲基丙 烯酸甲酯 | 排放浓度 | 4.52×10-1 | 4.70×10-1 | 6.51×10-1 | 2.01×10-1 | 2.64×10-1 | 2.85×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 3.86×10-2 | 3.96×10-2 | 5.90×10-2 | 1.76×10-2 | 2.30×10-2 | 2.51×10-2 |
|  | 甲基异 丁基酮 | 排放浓度 | 16.7 | 16.3 | 23.8 | 7.07 | 8.69 | 9.28 |
|  |  | 排放速率 | 1.42 | 1.37 | 2.15 | 6.18×10-1 | 7.59×10-1 | 8.18×10-1 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 26.9 | 23.8 | 39.6 | 3.92 | 4.62 | 5.56 |
|  |  | 排放速率 | 2.29 | 2.01 | 3.59 | 3.43×10-1 | 4.03×10-1 | 4.90×10-1 |
|  | 乙酸异 丁酯 | 排放浓度 | 60.3 | 54.6 | 93.3 | 43 | 49.5 | 49 |
|  |  | 排放速率 | 5.16 | 4.6 | 8.46 | 3.76 | 4.33 | 4.32 |
|  | 乙酸正 丁酯 | 排放浓度 | 7.01 | 1.01 | 1.56 | 1.69 | 2.03 | 8.68×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 5.99×10-1 | 8.55×10-2 | 1.42×10-1 | 1.48×10-1 | 1.78×10-1 | 7.65×10-2 |
|  | 乳酸乙酯 | 排放浓度 | 6.20×10-1 | 5.95×10-1 | 1.42 | 1.75 | 1.28 | 8.43×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 5.29×10-2 | 5.02×10-2 | 1.29×10-1 | 1.53×10-1 | 1.12×10-1 | 7.43×10-2 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 11.4 | 6.15×10-1 | 4.42×10-1 | 3.25×10-1 | 3.58×10-1 | 7.38×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 9.77×10-1 | 5.19×10-2 | 4.00×10-2 | 2.85×10-2 | 3.12×10-2 | 6.50×10-2 |
|  | 对间 二甲苯 | 排放浓度 | 4.85 | 2.33×10-1 | 1.97×10-1 | 2.11×10-1 | 2.39×10-1 | 2.94×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 4.14×10-1 | 1.97×10-2 | 1.79×10-2 | 1.84×10-2 | 2.09×10-2 | 2.59×10-2 |
|  | 苯乙烯 | 排放浓度 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 环己酮 | 排放浓度 | 2.89 | 1.53 | 6.21 | 1.6 | 1.8 | 8.49×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.47×10-1 | 1.29×10-1 | 5.62×10-1 | 1.40×10-1 | 1.57×10-1 | 7.49×10-2 |
|  | 苯酚 | 排放浓度 | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
| 以上20种VOC 合计 |  | 排放浓度 | 192 | 164 | 222 | 86.8 | 101 | 104 |
|  |  | 排放速率 | 16.4 | 13.9 | 20.1 | 7.59 | 8.83 | 9.15 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 排放浓度 | 7.16 | 7.11 | 5.68 | 4.21 | 18.8 | 4.28 |
|  |  | 排放速率 | 6.12×10-1 | 6.00×10-1 | 4.02×10-1 | 3.99×10-1 | 1.02 | 3.77×10-1 |

表10.1-2      RTO进口VOC单组分监测结果 （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 排放浓度 | 4.32 | 52.7 | 6.11 | 4.34 | 3.49 | 13.5 |
|  |  | 排放速率 | 3.25×10-1 | 3.95 | 4.77×10-1 | 3.08×10-1 | 2.31×10-1 | 9.25×10-1 |
|  | 2-丁酮 | 排放浓度 | 4.18 | 7.81 | 4.99 | 3.33 | 2.94 | 5.19 |
|  |  | 排放速率 | 3.15×10-1 | 5.86×10-1 | 3.90×10-1 | 2.36×10-1 | 1.94×10-1 | 3.56×10-1 |
|  | 乙酸 乙酯 | 排放浓度 | 79.4 | 99.8 | 70 | 67.1 | 48.1 | 63.5 |
|  |  | 排放速率 | 5.99 | 7.48 | 5.47 | 4.76 | 3.18 | 4.37 |
|  | 异丁醇 | 排放浓度 | 2.11 | 27.2 | 2.8 | 2.12 | 3.54 | 7.04 |
|  |  | 排放速率 | 1.59×10-1 | 2.04 | 2.19×10-1 | 1.51×10-1 | 2.34×10-1 | 4.84×10-1 |
|  | 正庚烷 | 排放浓度 | 3.75 | 3.68 | 2.1 | 3.16 | 3.3 | 2.2 |
|  |  | 排放速率 | 2.83×10-1 | 2.76×10-1 | 1.64×10-1 | 2.24×10-1 | 2.18×10-1 | 1.51×10-1 |
|  | 正丁醇 | 排放浓度 | 2.01×10-1 | 4.44×10-1 | 1.15×10-1 | 7.47 | 7.77 | 2.31×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.52×10-2 | 3.32×10-2 | 8.99×10-3 | 5.29×10-1 | 5.14×10-1 | 1.59×10-2 |
|  | 丙二醇 单甲醚 | 排放浓度 | 1.78×10-1 | 1.28 | 4.88×10-1 | 4.49×10-1 | 9.30×10-1 | 8.66×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.34×10-2 | 9.56×10-2 | 3.81×10-2 | 3.18×10-2 | 6.15×10-2 | 5.95×10-2 |
|  | 甲基丙 烯酸甲酯 | 排放浓度 | 1.49×10-2 | 1.37×10-1 | 1.52×10-1 | 2.83×10-2 | 2.77×10-2 | 7.89×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.13×10-3 | 1.03×10-2 | 1.19×10-2 | 2.01×10-3 | 1.83×10-3 | 5.43×10-3 |
|  | 甲基异 丁基酮 | 排放浓度 | 1.19 | 23.9 | 6.28 | 1.85 | 4.26 | 10.1 |
|  |  | 排放速率 | 8.95×10-2 | 1.79 | 4.90×10-1 | 1.31×10-1 | 2.82×10-1 | 6.97×10-1 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 4.36×10-1 | 4.55 | 12 | 2.46 | 1.82 | 2.16 |
|  |  | 排放速率 | 3.28×10-2 | 3.41×10-1 | 9.34×10-1 | 1.74×10-1 | 1.20×10-1 | 1.48×10-1 |
|  | 乙酸异 丁酯 | 排放浓度 | 9.09×10-1 | 13.5 | 32.6 | 2.42 | 1.06 | 17.9 |
|  |  | 排放速率 | 6.86×10-2 | 1.01 | 2.54 | 1.71×10-1 | 7.04×10-2 | 1.23 |
|  | 乙酸 正丁酯 | 排放浓度 | 15.9 | 21.4 | 10.1 | 15.5 | 10.2 | 8.77 |
|  |  | 排放速率 | 1.2 | 1.61 | 7.90×10-1 | 1.1 | 6.76×10-1 | 6.03×10-1 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 28.6 | 21.9 | 17.5 | 12.8 | 2.67 | 11.4 |
|  |  | 排放速率 | 2.16 | 1.64 | 1.37 | 9.07×10-1 | 1.76×10-1 | 7.86×10-1 |
|  | 对间 二甲苯 | 排放浓度 | 11.6 | 8.27 | 72.5 | 5.6 | 1.57 | 4.36 |
|  |  | 排放速率 | 8.75×10-1 | 6.20×10-1 | 5.66×10-1 | 3.97×10-1 | 1.04×10-1 | 3.00×10-1 |
|  | 丙二醇 单甲醚 乙酸酯 | 排放浓度 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 邻二甲苯 | 排放浓度 | 2.66 | 1.77 | 1.58 | 1.27 | 4.24×10-1 | 9.44×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.01×10-1 | 1.33×10-1 | 1.23×10-1 | 8.98×10-2 | 2.80×10-2 | 6.49×10-2 |
|  | 乙二醇 单丁醚 | 排放浓度 | 1.6 | 2.58×10-1 | 1.24 | 3.66×10-1 | 4.73×10-1 | 1.71×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.21×10-1 | 1.94×10-2 | 9.70×10-2 | 2.60×10-2 | 3.13×10-2 | 1.17×10-2 |
|  | 环己酮 | 排放浓度 | 8.22×10-1 | 4.61×10-1 | 2.87 | 6.55×10-1 | 5.44×10-1 | 1.67 |
|  |  | 排放速率 | 6.20×10-2 | 3.46×10-2 | 2.24×10-1 | 4.64×10-2 | 3.60×10-2 | 1.15×10-1 |
| 以上19种VOC 合计 |  | 排放浓度 | 158 | 289 | 178 | 131 | 93.1 | 150 |
|  |  | 排放速率 | 11.9 | 21.7 | 13.9 | 9.28 | 6.16 | 10.3 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 排放浓度 | 2.05 | 7.8 | 9.77 | 12.2 | 9.78 | 4.36 |
|  |  | 排放速率 | 1.54×10-1 | 5.84×10-1 | 7.63×10-1 | 8.65×10-1 | 6.47×10-1 | 3.00×10-1 |

表10.1-3      总排放口VOC单组分监测结果 （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 排放浓度 | 2.88 | 4.8 | 1.55 | 1.41 | 1 | 1.14 |
|  |  | 排放速率 | 4.70×10-1 | 8.10×10-1 | 2.25×10-1 | 2.17×10-1 | 1.54×10-1 | 1.52×10-1 |
|  | 异丙醇 | 排放浓度 | 3.52×10-1 | 4.46×10-1 | 1.49×10-1 | 6.06×10-1 | 1.87×10-1 | 4.82×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 5.73×10-2 | 7.53×10-2 | 2.17×10-2 | 9.35×10-2 | 2.86×10-2 | 6.39×10-2 |
|  | 2-丁酮 | 排放浓度 | 2.37×10-1 | 3.42×10-1 | 8.19×10-2 | 5.79×10-2 | 2.04×10-2 | 4.02×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 3.86×10-2 | 5.77×10-2 | 1.19×10-2 | 8.92×10-3 | 3.12×10-3 | 5.33×10-3 |
|  | 乙酸 乙酯 | 排放浓度 | 5.16×10-1 | 1.24 | 2.82×10-1 | 2.41 | 4.81×10-1 | 1.89 |
|  |  | 排放速率 | 8.41×10-2 | 2.09×10-1 | 4.09×10-2 | 3.72×10-1 | 7.36×10-2 | 2.51×10-1 |
|  | 异丁醇 | 排放浓度 | 0.00165L | 0.00165L | 1.40×10-1 | 0.00165L | 0.00165L | 0.00165L |
|  |  | 排放速率 | / | / | 2.03×10-2 | / | / | / |
|  | 正庚烷 | 排放浓度 | 6.04×10-2 | 8.72×10-2 | 4.75×10-2 | 1.75×10-1 | 5.29×10-2 | 1.35×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 9.84×10-3 | 1.47×10-2 | 6.89×10-3 | 2.69×10-2 | 8.10×10-3 | 1.79×10-2 |
|  | 甲基异 丁基酮 | 排放浓度 | 2.89×10-1 | 8.10×10-1 | 1.88×10-1 | 3.11×10-1 | 1.45×10-1 | 2.35×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 4.72×10-2 | 1.37×10-1 | 2.73×10-2 | 4.80×10-2 | 2.23×10-2 | 3.12×10-2 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 2.79 | 3.97 | 2.24 | 3.02×10-1 | 1.64×10-1 | 2.43×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 4.54×10-1 | 6.71×10-1 | 3.25×10-1 | 4.65×10-2 | 2.51×10-2 | 3.21×10-2 |
|  | 乙酸异 丁酯 | 排放浓度 | 4.54×10-1 | 1.37 | 4.70×10-1 | 1.33 | 5.00×10-1 | 1.07 |
|  |  | 排放速率 | 7.39×10-2 | 2.31×10-1 | 6.82×10-2 | 2.06×10-1 | 7.65×10-2 | 1.42×10-1 |
|  | 乙酸 正丁酯 | 排放浓度 | 6.05×10-2 | 1.97×10-1 | 4.01×10-2 | 2.73 | 6.72×10-1 | 2.21 |
|  |  | 排放速率 | 9.86×10-3 | 3.33×10-2 | 5.81×10-3 | 4.20×10-1 | 1.03×10-1 | 2.93×10-1 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 5.64×10-1 | 5.55×10-1 | 1.02×10-1 | 2.69 | 5.23×10-1 | 2.13 |
|  |  | 排放速率 | 9.19×10-2 | 9.36×10-2 | 1.48×10-2 | 4.14×10-1 | 8.01×10-2 | 2.83×10-1 |
|  | 对间 二甲苯 | 排放浓度 | 2.30×10-1 | 2.10×10-1 | 4.04×10-2 | 1.42 | 2.99×10-1 | 1.1 |
|  |  | 排放速率 | 3.75×10-2 | 3.55×10-2 | 5.86×10-3 | 2.19×10-1 | 4.58×10-2 | 1.46×10-1 |
|  | 邻二甲苯 | 排放浓度 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 3.79×10-1 | 9.55×10-2 | 3.20×10-1 |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | 5.85×10-2 | 1.46×10-2 | 4.25×10-2 |
|  | 苯乙烯 | 排放浓度 | 3.97×10-1 | 4.47×10-1 | 5.67×10-2 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 排放速率 | 6.47×10-2 | 7.54×10-2 | 8.22×10-3 | / | / | / |
|  | 环己酮 | 排放浓度 | 1.28×10-1 | 2.81×10-1 | 6.08×10-2 | 7.91×10-1 | 1.93×10-1 | 6.10×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.08×10-2 | 4.74×10-2 | 8.82×10-3 | 1.22×10-1 | 2.95×10-2 | 8.09×10-2 |
|  | 苯甲醛 | 排放浓度 | 2.63×10-1 | 3.48×10-1 | 4.66×10-2 | 0.007L | 0.007L | 0.007L |
|  |  | 排放速率 | 4.28×10-2 | 5.87×10-2 | 6.76×10-3 | / | / | / |
|  | 苯酚 | 排放浓度 | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
| 以上18种VOC 合计 |  | 排放浓度 | 9.22 | 15.1 | 5.5 | 14.6 | 4.34 | 11.6 |
|  |  | 排放速率 | 1.5 | 2.55 | 7.97×10-1 | 2.25 | 6.64×10-1 | 1.54 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 排放浓度 | 1.17 | 2.01 | 0.438 | 1.42 | 0.819 | 1.1 |
|  |  | 排放速率 | 1.90×10-1 | 3.40×10-1 | 6.36×10-2 | 2.18×10-1 | 1.25×10-1 | 1.46×10-1 |

注：表10.1-1~10.1-3中检测数据中：1、“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限；2、“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算；3、各排气筒具体VOC成分的确定根据天津津滨华测检测中心有限公司出具的编号为EDD47I001713a的报告而确定，具体详见定性报告

表10.1-4                    各排口VOCs、甲苯与二甲苯合计有组织监测结果汇总表                （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值* | 执行 标准* | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 转轮进口 | VOCs | 排放浓度 | 199 | 171 | 228 | 91.0 | 120 | 108 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 17.0 | 14.5 | 20.5 | 7.99 | 9.85 | 9.53 | / | / | / |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 31.8 | 24.0 | 39.8 | 4.13 | 4.86 | 5.85 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 2.70 | 2.03 | 3.61 | 3.61×10-1 | 4.24×10-1 | 5.19×10-1 | / | / | / |
| RTO进口 | VOCs | 排放浓度 | 160 | 297 | 188 | 143 | 103 | 155 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 12.1 | 22.2 | 14.7 | 10.1 | 6.81 | 10.6 | / | / | / |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 14.7 | 14.6 | 86.1 | 9.33 | 3.81 | 7.46 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.11 | 1.09 | 1.62 | 6.61×10-1 | 2.52×10-1 | 5.13×10-1 | / | / | / |
| 总排放口 | VOCs | 排放浓度 | 10.4 | 17.1 | 5.94 | 16 | 5.15 | 12.7 | 50 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.69 | 2.88 | 8.61×10-1 | 2.47 | 7.89×10-1 | 1.69 | 7.2 | （1）* | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 3.02 | 4.18 | 2.28 | 1.80 | 0.39 | 1.42 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.92×10-1 | 7.06×10-1 | 3.31×10-1 | 3.24×10-1 | 8.55×10-2 | 2.21×10-1 | 3.85 | （1）* | 达标 |
| 注 | *（1）执行标准为《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装行业”烘干工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.1-5        有组织废气排放监测结果  （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值达 标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 总排放口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.96 ×10-1 | 1.52 ×10-1 | 1.74 ×10-1 | 1.85 ×10-1 | 1.99 ×10-1 | 1.59 ×10-1 | 14.5 | 达标 |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 550 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.44 ×10-1 | 2.53 ×10-1 | 2.17 ×10-1 | 2.31 ×10-1 | 2.30 ×10-1 | 1.99 ×10-1 | 9.7 | 达标 |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 15 | 12 | 24 | 12 | 11 | 15 | 240 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.44 | 2.03 | 3.48 | 1.85 | 1.68 | 1.99 | 2.9 | 达标 |

- 表10.1-6                 RTO处理效率统计结果

| 处理 装置 | 监测 因子 | 监测 位置 | 监测 频次 | 第一周期 排放速率 | 第二周期 排放速率 | 处理效率范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTO | 总VOCs处理效率 | RTO进口 | 第1次 | 12.1 | 10.1 | 75.5%~94.1% |
|  |  |  | 第2次 | 22.2 | 6.81 |  |
|  |  |  | 第3次 | 14.7 | 10.6 |  |
|  |  | 总排口 | 第1次 | 1.69 | 2.47 |  |
|  |  |  | 第2次 | 2.88 | 7.89×10-1 |  |
|  |  |  | 第3次 | 8.61×10-1 | 1.69 |  |

## 10.2噪声排放监测结果

表10.2-1                  噪声监测结果                  单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区 类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 昼间 | 57 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 昼间 | 61 | 62 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52 | 53 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 昼间 | 58 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 52 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 昼间 | 56 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 49 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

## 10.3废气污染物排放总量核算

表10.3-1                   废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | RTO 进口速率 （kg/h） | RTO进口 污染物 总量(t/a) | RTO出口 排放速率 （kg/h） | RTO运行 年时基数 （h/a） | RTO出口 排放总量 (t/a) | 本期自身 削减量 (t/a) | 以新带老 削减量 （t/a） | 本期工程 核定总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 12.8 | 11.5 | 1.73 | 900 | 1.56 | 9.94 | 2.32 | 12.95 |
| 甲苯 | 2.92×10-1 | 0.26 | 2.59×10-1 | 900 | 0.23 | 0.03 | 6.80 | 3.89 |
| 二甲苯 | 5.84×10-1 | 0.52 | 1.01×10-1 | 900 | 0.09 | 0.43 | 4.86 | 1.73 |
| 颗粒物 | / | / | 1.78×10-1 | 900 | 0.16 | / | / | 0.327 |
| 二氧化硫 | / | / | 2.29×10-1 | 900 | 0.21 | / | / | 0.719 |
| 氮氧化物 | / | / | 2.24 | 900 | 2.02 | / | / | 2.101 |
| 注 | VOCs总量中包含甲苯、二甲苯污染物排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |

# 十一、环保验收监测结论

一、2016年日新（天津）塑胶有限公司投资1433.4万元（全部为环保投资）对六厂项目内喷漆生产线及烘干过程排放的有机废气（VOCs）进行处理技术提升改造，建设《日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目》（本次验收项目），本项目主要以“预处理+沸石转轮浓缩+RTO废气治理工程”对现有的喷漆及烘干废气治理方式“喷淋处理+袋式网过滤+活性炭吸附”进行改进，整套系统设备由预处理系统【喷淋预处理（该公司现有）、过滤系统（新增）】、沸石转轮（新增）、RTO蓄热式焚烧炉（新增）、解析换热器（新增）、VOCs在线监测及电气控制（新增）等五大系统设备组成，净化后的尾气由一根新建的25m高排气筒有组织排放。本项目投产后，现有产品方案及生产能力不发生变化，2016年6月开工建设，2016年8月建成并投入试运行，目前该公司生产设施及所有环保设施均正常运行，满足环保验收对生产工况、负荷的要求。

二、日新（天津）塑胶有限公司依据天津市西青区行政审批局“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、噪声以及固废的治理和环境保护措施是否落实到位进行了自查。随后，天津市西青区行政审批局又赴现场进行了现场检查与核实，认为“该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

三、日新（天津）塑胶有限公司VOCs废气综合治理项目认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

四、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。具体监测结果如下：

1、废气监测结果

对RTO总排口排气筒2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中VOCs排放浓度、排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装烘干工艺排放标准限值要求，全部达标；排气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准限值要求。

2、厂界噪声

对本项目四侧厂界2个周期、每周期昼、夜各1次的监测结果显示：厂界噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区域 昼、夜）排放标准限值要求。

五、总量核算结果

1、废气污染物

该项目废气污染物排放总量：颗粒物排放总量0.16t/a，二氧化硫排放总量 0.21t/a、氮氧化物排放总量2.02t/a、甲苯排放总量0.23t/a、二甲苯排放总量0.09t/a、VOCs排放总量1.56t/a，满足环评批复要求。

2、固体废物处理处置

该项目运行期间产生的过滤系统更换的过滤棉和沸石转轮更换的沸石，合计1t/a，沸石的更换年限为8年，在到期之前不会产生相应的危废，待到年限需更换时才会一次性更换，属于阶段性产生的危废，故现不统计沸石产生危废的量。

六、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。